ØYNA VASSVERK – Komplett teknisk systembeskrivelse (versjon 1.0)

Lokasjon: Øyna (pumpehus og distribusjonsnett)
Server/IT-senter: Lillehagveien 99A (HA/Node-RED/InfluxDB)
Funksjon: Leveranse av drikkevann til hyttefeltet på Øyna

1. HOVEDOVERSIKT

Vassverket består av:

- Brønnsanlegg (P1)

- 6000 L rentvannstank

- Trykkpumpesystem (P2) m/ mekanisk trykkbryter

- 150 L trykktank (hydrofor)

- Hovedvannmåler (Sensus 620 + HRI)

- Distribusjonssystem til hytter

- Elektriske installasjoner (2 skap)

- Moderne automasjonssystem (Shelly / MQTT / HA / Node-RED)

- Kommunikasjon (WiFi, MQTT over internett, Ruckus R310)

Hele anlegget støtter nå digital overvåkning og AI-basert tilstandsanalyse.

2. VANNPROSESSEN – Steg for steg

2.1 Brønn → Brønnpumpe (P1)

- P1 er en 3-faset brønnpumpe styrt av:

  - Motorvern Q01

  - Kontaktor K01

  - Interlock-relé (KA2)

  - Nivåsensor P1 (tørkjøringsvern)

Funksjon:
Pumper råvann fra brønn inn i 6000 L hovedtanken.

2.2 6000 L Hovedtank

- Ligger langs høyre vegg i pumpehuset

- Mottar vann kontinuerlig fra P1

- Tanknivå reguleres av mekaniske nivåfølere koblet til gammelt kontrollskap

- Tilsynelatende ingen digital nivåmåling, men nivå kan estimeres i AI-modellen

2.3 Trykkpumpe (P2) → Trykktank (150 L)

- P2 er en 1-fase 230V trykkpumpe plassert på gulvet

- Har mekanisk trykkswitch

- P2 fyller et lukket 150 L trykkammer (hydrofor)

- Aktiveres når trykk går under Cut-In, stopper ved Cut-Out

P2 har to kontrollsystemer:

- Gammel styring (fail-safe)

  - Motorvern Q02

  - Kontaktor K02

  - Interlock-relé KA1

  - Nivåsensor i hovedtank (P2-low-level)

- Ny smartstyring (AUTO-modus)

  - Shelly EM50 måler strøm og styrer ABB-kontaktor

  - Kan slås av/på via Home Assistant

  - MQTT-baserte kommandoer

Manual/Auto-bryter velger mellom gammelt og nytt system.

2.4 Fra trykktank til vannmåler (Sensus 620)

- Etter hydrofor går vannet gjennom:

  - hovedventil (manuell)

  - Sensus 620 mekanisk vannmåler

  - HRI puls-sensor

  - Shelly 1 Gen4 pulse counter

Gir data:

- liter pr. minutt (flow)

- total liter

- pulsfrekvens

- pumpesykluser

- lekkasjedeteksjon

2.5 Distribusjonssystem

- PE32/PE40 hovedledning går ut av pumpehuset

- Fordeles til alle hytter på feltet

- Trykk og kapasitet styres av P2 + trykktank

3. ELEKTRISK SYSTEM – Detaljert

3.1 Hovedsikringsskap (GARO)

Kursoversikt (etter bilder):

- Overlastvern 32A

- Jordfeilbryter

- Overspenningsvern (lyn + transienter)

- Lys og stikk (10A)

  - Varmeovn

  - WiFi Ruckus

  - Shelly 1 Gen4

- Pumpe i borehøl (P1) – 16A

- Pumpe trykktank (P2) – 16A

3.2 Gammelt kontrollskap (motorstyring)

Komponenter:

- Q01 – Motorvern for P1

- K01 – Kontaktor for P1

- Q02 – Motorvern for P2

- K02 – Kontaktor for P2

- KA1 – Relé, interlock P2

- KA2 – Relé, interlock P1

- T01 – Transformator til styrestrøm

- Terminalrekker

- 2 stk nivåsensorer (P1 & P2)

Funksjoner

- Fail-safe styring av pumper ved lavt vann

- Overstrømsvern

- Mekaniske sikkerhetsfunksjoner

- Ikke digitalt system, men svært robust

3.3 Nytt automasjons-/smartskap

Plassert ved siden av gammelt skap.

Komponenter:

- Shelly Pro EM50

- ABB-kontaktor for P2

- Auto/Manual switch

- Strømforsyning

- Terminalrekker

Funksjon:

- Smartstyring av P2 i AUTO-modus

- Overvåkning av strømforbruk P1/P2

- MQTT → Home Assistant

- Node-RED logikk (sykluser, lekkasjer, trykkberegning)

- Kan overstyre pumpa ved behov (frost, dry-run, lekkasje)

4. DATA- OG KOMMUNIKASJONSSYSTEM

4.1 Ruckus R310 WiFi AP

- Fast aksesspunkt i pumpehuset

- Tjener Shelly-enheter + evt. PC/mobil

- Strøm fra kurs 4 (stikk)

4.2 IoT-enheter

Shelly Pro EM50

- Måler strøm P1/P2

- Styrer ABB-kontaktor (P2)

- MQTT → Mosquitto

- Høy nøyaktighet

Shelly 1 Gen4 (with Addon)

- Telleinput fra Sensus HRI puls-sensor

- Sender LPM og total liters via MQTT

- Meget stabil

4.3 Backend (Lillehagveien 99A)

Mosquitto Broker (HA Addon)
Mottar MQTT fra pumpehuset via internett.

Home Assistant (haos-oyna.duckdns.org)
Visualisering og kontroll.

Node-RED (HA Addon)
All logikk ligger her:

- Flowcalculation

- Pump cycle detection

- Virtual pressure algorithm

- Leak detection

- Frost detection

- Automatic pump cut-off logic

- Data prep for dashboards

InfluxDB
Historisk logging:

- Waterflow

- Pump cycles

- Pressure model

- Leak patterns

- Runtime analytics

5. ALGORITMER OG FUNKSJONER (AI & Node-RED)

5.1 Virtuell trykkmodell

Fremstilt fra:

- liters per pump cycle

- cut-in / cut-out

- lineariseringsprofil

- runtime

- historiske data

Gir:

- virtuelt trykk i bar

- pumpesyklusparametere

5.2 Lekkasjedeteksjon

Bruker:

- nattforbruk 02–06

- baseline vs. nåværende

- pumpesykluser

- flow-støy

- runtime-anomali

Resultat:

- lekkasjescore 0–1

- alarm ved score > 0.8

5.3 Pumpesyklusdeteksjon

- basert på EM50 strømprofil

- nøyaktig start/stopp punkt

- shell-støy filtrert

- brukes til trykkmodell & lekkasjeanalyse

5.4 Frostsikring

- basert på:

  - Temperatur (HA/Node-RED sensor)

  - Romtemperatur (manual)

  - Flow null over lang tid + temp fall → frostalarm

- mulig automatisert:

  - slå på varmeovn

  - holde P2 AV om nødvendig

6. SIKKERHETSFUNKSJONER

Gammelt system (robust failsafe)

- P1 stopper ved lav brønn

- P2 stopper ved lav tank

- Motorvern beskytter mot overstrøm

- Ka-reléer sikrer korrekt sekvens

Nytt system (smart failsafe)

- Lekkasjealarm → slår av P2

- Frostfare → slår av P2

- Tørrkjøringsdeteksjon → slår av P2

- Overforbruk → varsel

- Manglende MQTT → fallback

7. KONKLUSJON – STATUS FOR ØYNA VASSVERK

Systemet består av:

- et eldre, robust og fail-safe hydraulisk + elektrisk kontrollsystem

- kombinert med et moderne, IoT-basert analyse- og styringssystem

- teknisk sett er anlegget veldig godt egnet for digitalisering og AI-styring

- alle deler (vann, strøm, data) er dokumentert og forstått

Du har nå en komplett baseline-dokumentasjon.