1. Overordnet enkeltlinjeskjema (tekstlig)

Fra nettleverandør → til pumper og I/O:

NETT (230V IT/TT/TN)

↓

Hovedsikring / Overlastvern 32A (GARO, kurs 1)

↓

Jordfeil/overspenningsbeskyttelse (GARO, kurs 2 og 3)

↓

-------------------------------------------------------

|                    FORDELINGER                      |

|                                                     |

|  Kurs 4 (10A) → Lys, stikk, varmeovn, Ruckus,      |

|                      Shelly 1 Gen4 + HRI            |

|                                                     |

|  Kurs 5 (16A) → Gammelt kontrollskap → Q01 → K01 →  |

|                                      → Brønnpumpe P1|

|                                                     |

|  Kurs 6 (16A) → Gammelt kontrollskap /             |

|                 Automasjonsskap → Q02/K02 + ABB →  |

|                                      → Trykkpumpe P2|

-------------------------------------------------------

2. Hovedfordeling – GARO-skap

Plassering: pumpehus, eget hvitt GARO-skap.
Funksjon: Hovedfordeling og vern.

2.1 Enkeltlinje – GARO internt

Nett inn

↓

Overlastvern 32A (Kurs 1)

↓

Jordfeilbryter (Kurs 2) + Overspenningsvern (Kurs 3)

↓

Samleskinne 230V

├── Kurs 4: 10A jordfeilautomat → Lys/Stikk/Varmeovn/WiFi/Shelly 1 Gen4

├── Kurs 5: 16A jordfeilautomat → Gammelt kontrollskap (P1)

└── Kurs 6: 16A jordfeilautomat → Gammelt kontrollskap / Automasjonsskap (P2)

Kommentarer:

- Kurs 4 forsyner alt småutstyr: varmeovn, Ruckus AP, eventuelle stikk og Shelly 1 Gen4.

- Kurs 5 og 6 forsyner motorlast via motorvern/kontaktorer i neste tavle.

3. Gammelt kontrollskap – motorstyring P1 og P2

Plassering: Grått metallskap ved veggen (med lamper).
Funksjon: Klassisk pumpestyring og sikkerhet (fail-safe).

3.1 Tilførsel fra GARO

Kurs 5 (16A) →

L1, L2, L3, N, PE inn i kontrollskap

↓

Q01 (motorvern P1)

↓

K01 (kontaktor P1)

↓

Kabel til brønnpumpe P1 (3-fase)

Kurs 6 (16A) →

L, N, PE inn i kontrollskap

↓

Q02 (motorvern P2)

↓

K02 (kontaktor P2)

↓

Videre til automasjonsskap / ABB / P2

(I praksis kan ABB-kontaktoren være plassert etter Q02/K02 eller i parallell med K02, men logisk er det: Kurs 6 → vern → kontaktor → ut til P2.)

3.2 Styrestrøm og hjelpekretser

Transformator T01:

Kurs 5/6 eller intern kobling →

T01 (trafo styrespenning, f.eks. 230V → 24V)

↓

Styrestrøm til:

- KA1

- KA2

- Nivåsensor P1

- Nivåsensor P2

- Spoler på K01/K02

Reléer:

- KA1: hjelprelé, interlock/stopp for P2 ved lavt nivå eller feilsituasjon.

- KA2: tilsvarende for P1 (tørrkjøringsvern).

Logisk enkeltlinje for P1 styrestrøm:

Styrespenning +

↓

Nivåsensor P1 (brønn OK?) ———─[lukkekontakt]───┐

↓

KA2 → K01-spole → P1 går

Logisk enkeltlinje for P2 styrestrøm (gammel logikk):

Styrespenning +

↓

Nivåsensor P2 (tank OK?) —─[lukkekontakt]─────┐

↓

KA1 → K02-spole → P2 kan gå

Trykkbryteren til P2 ligger i kraftveien/kontrollkretsen og bestemmer start/stopp ut fra trykk.

4. Nytt automasjonsskap – Shelly EM50 + ABB (P2 smartstyring)

Plassering: Svart skap ved siden av gammelt kontrollskap.

4.1 Kraftvei P2 i AUTO-modus

Kurs 6 (16A)

↓

Q02 (motorvern P2) [i gammelt skap]

↓

K02 (kontaktor P2, evt. alltid aktiv i AUTO)

↓

ABB-kontaktor (i nytt automasjonsskap)

↓

Stikkontakt / fast tilkobling

↓

Trykkpumpe P2 (1-fase 230V)

4.2 Styrestrøm og måling – Shelly EM50

Shelly EM50 kobles slik:

- Måler strøm/effekt på kurs til P2 (og ev. P1).

- Har en rele-utgang som styrer ABB-kontaktoren.

Enkeltlinje:

230V fra Kurs 6 →

Shelly EM50 (måling)

↓

Utgang (relay) → ABB-spole

↓

ABB hovedkontakter → P2 last

4.3 Auto/Manual-bryter

Bryter kobler om:

- MANUAL: P2 styres kun av gammelt kontrollskap (K02/trykkswitch).

- AUTO: P2 må ha både:

  - gammel logikk OK (K02 aktiv)

  - Shelly EM50/ABB aktiv

Typisk logisk:

Kraftvei: Q02 → K02 → (Auto/Manual) → ABB → P2

5. Målesystem / I/O – Shelly 1 Gen4 + Sensus HRI

Plassering: Egen liten sikringsboks med Shelly 1 Gen4 og LED’er.

5.1 Kraft

Kurs 4 (10A) →

230V til liten kapsling

↓

Shelly 1 Gen4 (L, N, PE)

5.2 Signal – puls fra vannmåler

Sensus 620 mekanisk vannmåler

↓

Sensus HRI pulse adapter (tørrkontaktsignal)

↓

Pulse-inngang Shelly 1 Gen4 (S / IN)

5.3 Dataflyt

Shelly 1 Gen4 → WiFi (Ruckus R310) → MQTT over internett → Mosquitto (HA)

↓

Home Assistant sensor:

- sensor.waterflow_lpm

- sensor.waterflow_total_liters

↓

Node-RED:

- Virtual pressure

- Pump cycles

- Leakage analysis

↓

InfluxDB:

- Historikk per minutt/time/døgn

6. Sammendrag i “ekte” enkeltlinjestil (kompakt)

NETT

↓

GARO:

32A hovedvern → RCD + SPD

↓

├── 10A (kurs 4) → Lys/stikk/varmeovn/Ruckus/Shelly 1 Gen4

├── 16A (kurs 5) → Kontrollskap:

│                    Q01 → K01 → P1 (3-fase brønnpumpe)

└── 16A (kurs 6) → Kontrollskap:

Q02 → K02 → Automasjonsskap:

Shelly EM50 + ABB → P2

Styrestrøm og level:

Kontrollskap:

T01 → KA1/KA2 + nivåsensor P1/P2 → styring av K01/K02

Automasjonsskap:

Shelly EM50 måler P1/P2, styrer ABB for P2, snakker MQTT

Måling:

Sensus 620 → HRI → Shelly 1 Gen4 (kurs 4) → WiFi → MQTT → HA/Node-RED/Influx